## Espacos
GENERAL | [5 empty] | INTERNALS | [15 empty] | INFILTRATION |  |  |  | FLOORS | [12 empty] | PARTITIONS | [11 empty] | WALLS | [71 empty] | ROOFS
[6 empty] | PEOPLE |  |  |  |  | LIGHTING |  |  |  |  | EQUIPMENT |  | MISC | [20 empty] | CEILING | [5 empty] | WALL | [5 empty] | WALL 1 | [8 empty] | WALL 2 | [8 empty] | WALL 3 | [8 empty] | WALL 4 | [8 empty] | WALL 5 | [8 empty] | WALL 6 | [8 empty] | WALL 7 | [8 empty] | WALL 8 | [8 empty] | ROOF 1 | [5 empty] | ROOF 2 | [5 empty] | ROOF 3 | [5 empty] | ROOF 4
Space Name | Floor Area (m2) | Avg Ceiling Ht (m) | Building Wt (kg/m2) | Outdoor Air (valor) | OA Unit | Occupancy (people) | Activity Level | Sensible (W/person) | Latent (W/person) | Schedule | Task Lighting (W) | General Ltg (W) | Fixture Type | Ballast Mult | Schedule | Equipment (W/m2) | Schedule | Sensible (W) | Latent (W) | Sens Sch | Lat Sch | Infil Method | Design Clg (ACH) | Design Htg (ACH) | Energy (ACH) | Floor Type | Floor Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Exp Perim (m) | Edge R (m2K/W) | Depth (m) | Bsmt Wall U (W/m2K) | Wall Ins R (m2K/W) | Ins Depth (m) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty
A-06_001_Area_16 | 631.655 | 2.6 |  | 527 | L/s | 13 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 7580 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 631.655 | 0.5 | 128.2486 | 1 | [8 empty] | 631.655 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 85.5 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
A-06_002_Caixa_de_escada | 21.1039 | 2.6 |  | 18 | L/s | 0 |  |  |  | Escritorios |  | 106 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 21.1039 | 0.5 | 25.6327 | 1 | [8 empty] | 21.1039 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 22.7 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
A-06_003_Caixa_de_escada | 20.4437 | 2.6 |  | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 102 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 20.4437 | 0.5 | 26.746 | 1 | [8 empty] | 20.4437 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 5.9 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
A-06_004_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 19.7007 | 0.5 | 25.1102 | 1 | [8 empty] | 19.7007 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 4.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
A-06_005_Circulacao | 35.4705 | 2.6 |  | 30 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 284 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 35.4705 | 0.5 | 37.3581 | 1 | [8 empty] | 35.4705 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 28.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
A-06_006_Circulacao | 18.1552 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 145 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 18.1552 | 0.5 | 24.2125 | 1 | [8 empty] | 18.1552 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 17.2 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
A-06_008_IS | 3.9202 | 2.6 |  | 4 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 31 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Slab Floor On Grade | 3.9202 | 0.5 | 8.1934 | 1 | [8 empty] | 3.9202 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
B-05_001_Area_21 | 631.655 | 2.6 |  | 527 | L/s | 15 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 7580 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 631.655 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 320.722 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 95.7 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
B-05_002_Caixa_de_escada | 20.4437 | 2.6 |  | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 102 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 20.4437 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 20.4437 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 12.6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
B-05_003_Caixa_de_escada | 21.1039 | 2.6 |  | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 106 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.1039 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 21.1039 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 22.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
B-05_004_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 19.7007 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 19.7007 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 4.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
B-05_005_Circulacao | 18.1552 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 145 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 18.1552 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 18.1552 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 17.2 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
B-05_006_Circulacao | 35.4705 | 2.6 |  | 30 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 284 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 35.4705 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 35.4705 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 28.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
C-04_001_Area_36 | 109.0174 | 2.6 |  | 92 | L/s | 3 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 1308 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 109.0174 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 0.34253 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 52.6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
C-04_002_Caixa_de_escada | 20.1686 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 20.1686 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 20.1686 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 9.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
C-04_003_Caixa_de_escada | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.4131 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 21.4131 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 30.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
C-04_004_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 19.7007 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 19.7007 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 25 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
C-04_005_Circulacao | 30.1158 | 2.6 |  | 26 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 241 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 30.1158 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 30.1158 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 34.7 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
C-04_006_Circulacao | 24.4193 | 2.6 |  | 21 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 195 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 24.4193 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 24.4193 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 68.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
D-03_001_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 19.7007 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 19.7007 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 19.7 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
D-03_002_Caixa_de_escada | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.4131 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 21.4131 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 34.1 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
D-03_003_Caixa_de_escada | 20.1686 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 20.1686 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 20.1686 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 39.1 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
D-03_004_Circulacao | 24.4193 | 2.6 |  | 21 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 195 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 24.4193 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 24.4193 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 68.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
D-03_005_Circulacao | 18.3933 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 147 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 18.3933 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 18.3933 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 34.7 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
E-02_001_Area_37 | 90.0866 | 2.6 |  | 76 | L/s | 2 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 1081 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 90.0866 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 90.0866 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 60.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
E-02_002_Caixa_de_escada | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.4131 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 21.4131 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 34.1 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
E-02_003_Caixa_de_escada | 20.1686 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 20.1686 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 20.1686 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 40.6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
E-02_004_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 19.7007 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 19.7007 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 17.2 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
E-02_005_Circulacao | 18.3933 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 147 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 18.3933 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 18.3933 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 34.7 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
E-02_006_Circulacao | 24.4193 | 2.6 |  | 21 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 195 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 24.4193 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 24.4193 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 68.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
E-02_008_IS | 5.7733 | 2.6 |  | 5 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 46 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 5.7733 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 5.7733 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
F-01_001_Caixa_de_escada | 19.7007 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 99 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 19.7007 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 |  | 4.9928 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 4.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
F-01_002_Caixa_de_escada | 21.4044 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.4044 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [7 empty] | 31.9 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
F-01_003_Caixa_de_escada | 15.0753 | 2.6 |  | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 75 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 15.0753 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [7 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
F-01_004_Circulacao | 84.24 | 2.6 |  | 71 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 674 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 60.8763 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [7 empty] | 74.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | [72 empty] | H | 60.8947 | 0 | Cobertura Plana
F-01_005_Circulacao | 58.9659 | 2.6 |  | 50 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 472 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 1.5626 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [7 empty] | 77.6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
F-01_006_Escritorios | 392.4298 | 2.6 |  | 328 | L/s | 9 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 4709 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 269.8647 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [7 empty] | 102.5 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | [72 empty] | H | 78.8427 | 0 | Cobertura Plana
F-01_008_Area_40 | 1.2549 | 2.6 |  | 2 | L/s | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 0.3468 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10
F-01_010_IS | 18.3042 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 146 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 18.3042 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10
G00_001_Area_24 | 478.0917 | 2.6 |  | 399 | L/s | 11 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 5737 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Floor Above Uncond Space | 174.5547 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [13 empty] | S | 79.1235 | Parede Exterior | V00_A00_001_Area_24_S | 3 |  |  |  |  | SW | 1.7296 | Parede Exterior | [6 empty] | W | 61.0917 | Parede Exterior | V00_A00_001_Area_24_W | 2 |  |  |  |  | N | 35.7217 | Parede Exterior | V00_A00_001_Area_24_N | 4 |  |  |  |  | E | 22.3538 | Parede Exterior | V00_A00_001_Area_24_E | 1
G00_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 20.191 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [7 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior
G00_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 21.4131 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [7 empty] | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 6.4118 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
G00_004_Caixa_de_escadas | 23.2151 | 2.6 |  | 20 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 116 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 23.2151 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [7 empty] | 15.1 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | N | 0.69684 | Parede Exterior
G00_005_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 18.743 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [7 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
G00_006_IS | 15.1701 | 2.6 |  | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 15.1701 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [7 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 0.14318 | Parede Exterior
G00_008_Cozinhas | 9.2226 | 2.6 |  | 8 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 138 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Floor Above Uncond Space | 9.2226 | 0.45 | [6 empty] | 15 |  | 10 | [13 empty] | N | 14.2235 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.8481 | Parede Exterior
H01_001_Area_24 | 478.0917 | 2.6 |  | 399 | L/s | 11 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 5737 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 76.4905 | Parede Exterior | V01_B01_001_Area_24_S | 3 |  |  |  |  | W | 59.4792 | Parede Exterior | V01_B01_001_Area_24_W | 2 |  |  |  |  | N | 29.5092 | Parede Exterior | V01_B01_001_Area_24_N | 3 |  |  |  |  | E | 15.4307 | Parede Exterior | V01_B01_001_Area_24_E | 1 | [40 empty] | H | 1.4333 | 0 | Cobertura Plana
H01_002_Caixa_de_escadas | 23.2151 | 2.6 |  | 20 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 116 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 15.1 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | [72 empty] | H | 9.304 | 0 | Cobertura Plana
H01_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior
H01_004_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 6.3414 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
H01_005_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
H01_006_IS | 15.1701 | 2.6 |  | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
H01_008_Cozinhas | 9.2226 | 2.6 |  | 8 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 138 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 13.4731 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2893 | Parede Exterior
I02_001_Area_15 | 513.2337 | 2.6 |  | 428 | L/s | 12 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 6159 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 79.6112 | Parede Exterior | V02_C02_001_Area_15_S | 3 |  |  |  |  | W | 63.1638 | Parede Exterior | V02_C02_001_Area_15_W | 2 |  |  |  |  | N | 64.1285 | Parede Exterior | V02_C02_001_Area_15_N | 7 |  |  |  |  | E | 21.4487 | Parede Exterior | V02_C02_001_Area_15_E | 2
I02_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior
I02_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 5.0364 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
I02_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
I02_005_IS | 15.1701 | 2.6 |  | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
I02_007_Cozinhas | 9.2226 | 2.6 |  | 8 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 138 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | S | 0.72301 | Parede Exterior | [6 empty] | N | 13.4731 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2893 | Parede Exterior
J03_001_Area_15 | 565.0045 | 2.6 |  | 472 | L/s | 13 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 6780 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Floor Above Uncond Space | 29.3219 | 0.35 | [7 empty] | 35 |  | 0 | [12 empty] | S | 79.7975 | Parede Exterior | V03_D03_001_Area_15_S | 5 |  |  |  |  | W | 79.6561 | Parede Exterior | V03_D03_001_Area_15_W | 5 |  |  |  |  | N | 65.231 | Parede Exterior | V03_D03_001_Area_15_N | 7 |  |  |  |  | E | 23.8433 | Parede Exterior | V03_D03_001_Area_15_E | 2
J03_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior
J03_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 3.9961 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
J03_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
J03_005_IS | 15.1701 | 2.6 |  | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
J03_007_Cozinhas | 9.2226 | 2.6 |  | 8 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 138 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 13.4731 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2893 | Parede Exterior
K04_001_Area_15 | 565.0045 | 2.6 |  | 472 | L/s | 13 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 6780 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 79.7975 | Parede Exterior | V04_E04_001_Area_15_S | 5 |  |  |  |  | W | 79.6561 | Parede Exterior | V04_E04_001_Area_15_W | 5 |  |  |  |  | N | 65.231 | Parede Exterior | V04_E04_001_Area_15_N | 7 |  |  |  |  | E | 23.3135 | Parede Exterior | V04_E04_001_Area_15_E | 2
K04_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior
K04_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 4.0563 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
K04_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
K04_005_IS | 15.1701 | 2.6 |  | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
K04_007_Cozinhas | 9.2226 | 2.6 |  | 8 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 138 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 13.4731 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2893 | Parede Exterior
L05_001_Area_15 | 565.0045 | 2.6 |  | 472 | L/s | 13 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 6780 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 79.7975 | Parede Exterior | V05_F05_001_Area_15_S | 6 |  |  |  |  | W | 79.6561 | Parede Exterior | V05_F05_001_Area_15_W | 5 |  |  |  |  | N | 65.231 | Parede Exterior | V05_F05_001_Area_15_N | 7 |  |  |  |  | E | 23.8399 | Parede Exterior | V05_F05_001_Area_15_E | 2 | [40 empty] | H | 262.167 | 0 | Cobertura Plana
L05_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior
L05_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 4.1258 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
L05_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
L05_005_IS | 15.1701 | 2.6 |  | 13 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 121 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 2.2 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
L05_007_Cozinhas | 9.2226 | 2.6 |  | 8 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 138 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 13.4731 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2893 | Parede Exterior
M06_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 |  | 235 | L/s | 3 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V06_G06_001_Area_15_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V06_G06_001_Area_15_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V06_G06_001_Area_15_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior
M06_002_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior
M06_003_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 3.6797 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
M06_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
M06_005_IS | 20.9801 | 2.6 |  | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
M06_007_Cozinhas | 22.8029 | 2.6 |  | 20 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 342 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.0407 | Parede Exterior
N07_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 |  | 235 | L/s | 4 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V07_H07_001_Area_15_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V07_H07_001_Area_15_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V07_H07_001_Area_15_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior | V07_H07_001_Area_15_E | 1
N07_002_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 3.7066 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
N07_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior
N07_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
N07_005_IS | 20.9801 | 2.6 |  | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
N07_007_Cozinhas | 22.8029 | 2.6 |  | 20 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 342 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.0407 | Parede Exterior
O08_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 |  | 235 | L/s | 4 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V08_I08_001_Area_15_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V08_I08_001_Area_15_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V08_I08_001_Area_15_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior | V08_I08_001_Area_15_E | 1
O08_002_Caixa_de_escadas | 21.417 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 3.5786 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
O08_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior
O08_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
O08_005_IS | 20.9801 | 2.6 |  | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
O08_007_Cozinhas | 22.8029 | 2.6 |  | 20 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 342 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.0407 | Parede Exterior
P09_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 |  | 235 | L/s | 4 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V09_J09_001_Area_15_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V09_J09_001_Area_15_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V09_J09_001_Area_15_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior | V09_J09_001_Area_15_E | 1
P09_002_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 3.687 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
P09_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior
P09_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
P09_005_IS | 20.9801 | 2.6 |  | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
P09_007_Cozinhas | 22.8029 | 2.6 |  | 20 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 342 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.0407 | Parede Exterior
Q10_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 |  | 235 | L/s | 5 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [25 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V10_K10_001_Area_15_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V10_K10_001_Area_15_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V10_K10_001_Area_15_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior | V10_K10_001_Area_15_E | 1
Q10_002_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 3.6808 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior
Q10_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior
Q10_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [19 empty] | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
Q10_005_IS | 20.9801 | 2.6 |  | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05
Q10_007_Cozinhas | 22.8029 | 2.6 |  | 20 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 342 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2614 | Parede Exterior
R11_001_Area_15 | 281.1528 | 2.6 |  | 235 | L/s | 7 | Office Work | 70 | 45 | Escritorios |  | 3374 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 15 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 281.1528 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | [6 empty] | S | 43.5823 | Parede Exterior | V11_L11_001_Area_15_S | 1 |  |  |  |  | W | 63.3689 | Parede Exterior | V11_L11_001_Area_15_W | 1 |  |  |  |  | N | 21.7235 | Parede Exterior | V11_L11_001_Area_15_N | 1 |  |  |  |  | E | 8.6152 | Parede Exterior | V11_L11_001_Area_15_E | 1 | [40 empty] | H | 280.7602 | 0 | Cobertura Plana
R11_002_Caixa_de_escadas | 21.4131 | 2.6 |  | 19 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 107 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 21.4131 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 6 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | S | 3.9029 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5803 | Parede Exterior | [60 empty] | H | 4.2518 | 0 | Cobertura Plana
R11_003_Caixa_de_escadas | 20.191 | 2.6 |  | 17 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 101 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 20.191 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 12.8 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | E | 13.0312 | Parede Exterior | [69 empty] | H | 2.6691 | 0 | Cobertura Plana
R11_004_Circulacao | 18.743 | 2.6 |  | 16 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 18.5789 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | 17.4 | 0.5 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4
R11_005_IS | 20.9801 | 2.6 |  | 18 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 168 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios | 5 | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 15.694 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | [78 empty] | H | 4.7369 | 0 | Cobertura Plana
R11_007_Cozinhas | 22.8029 | 2.6 |  | 20 | L/s |  |  |  |  | Cozinhas |  | 342 | Recessed Unvented | 1 | Cozinhas | 250 | Cozinhas |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 22.8029 | 0.4 | 30.2 | 31.5 | 7.2 | 4 | [6 empty] | N | 21.7158 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 1.2614 | Parede Exterior | [60 empty] | H | 22.8029 | 0 | Cobertura Plana
S12_002_Caixa_de_escadas | 17.1637 | 2.6 |  | 15 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 86 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | S | 13.5402 | Parede Exterior | [6 empty] | W | 8.5935 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 8.5689 | Parede Exterior | [51 empty] | H | 17.1637 | 0 | Cobertura Plana
S12_003_Caixa_de_escadas | 17.6307 | 2.6 |  | 15 | L/s |  |  |  |  | Escritorios |  | 88 | Recessed Unvented | 1 | Escritorios |  | Escritorios |  |  |  |  | Air Change | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | W | 3.1509 | Parede Exterior | [6 empty] | N | 7.7652 | Parede Exterior | [6 empty] | E | 13.0387 | Parede Exterior | [51 empty] | H | 17.6307 | 0 | Cobertura Plana

## Legenda
HAP 5.1 INPUT TEMPLATE
GENERAL (Azul)
Nome | Nome do espaco (max 24 caracteres)
Area | Area do piso em m2
Altura | Altura do tecto em metros
Peso Edif | Peso do edificio em kg/m2 (tipico: 70-300)
OA | Outdoor Air - caudal de ar novo
OA Unit | L/s, L/s/m2, L/s/person, ou %
INTERNALS (Verde)
Pessoas | Numero de ocupantes
Actividade | Nivel de actividade metabolica
Sensivel/Latente | Calor por pessoa em Watts
Luz Tarefa/Geral | Potencia de iluminacao em Watts
Ballast | Multiplicador do balastro (tipico: 1.0-1.2)
Equip | Equipamentos em W/m2
WALLS W1-W8 (Laranja)
Exposure | Orientacao: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW
Gross Area | Area bruta da parede em m2
Wall Type | Tipo de parede
Window | Tipo e quantidade de janelas
Door | Tipo e quantidade de portas
ROOFS R1-R4 (Roxo)
Exposure | Orientacao da cobertura
Gross Area | Area da cobertura em m2
Slope | Inclinacao em graus
Roof Type | Tipo de cobertura
Skylight | Claraboias

## Tipos
WALL TYPES |  | WINDOW TYPES |  | DOOR TYPES |  | ROOF TYPES |  | SCHEDULES
ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome
1 | Parede Exterior | 1 | U=5.75 | 1 | Porta Vidro | 1 | Cobertura Plana | 1 | Escritorios
2 | Parede Interior | [6 empty] | 2 | Cozinhas

## Schedules_RSECE
Schedules RSECE Disponíveis | Tipologia
Sample Schedule | Default
Hipermercado Ocup | Hipermercado
Hipermercado Ilum | Hipermercado
Hipermercado Equip | Hipermercado
Venda Grosso Ocup | Venda Grosso
Venda Grosso Ilum | Venda Grosso
Venda Grosso Equip | Venda Grosso
Supermercado Ocup | Supermercado
Supermercado Ilum | Supermercado
Supermercado Equip | Supermercado
Centro Comercial Ocup | Centro Comercial
Centro Comercial Ilum | Centro Comercial
Centro Comercial Equip | Centro Comercial
Pequena Loja Ocup | Pequena Loja
Pequena Loja Ilum | Pequena Loja
Pequena Loja Equip | Pequena Loja
Restaurante Ocup | Restaurante
Restaurante Ilum | Restaurante
Restaurante Equip | Restaurante
Pastelaria Ocup | Pastelaria
Pastelaria Ilum | Pastelaria
Pastelaria Equip | Pastelaria
Pronto-a-Comer Ocup | Pronto-a-Comer
Pronto-a-Comer Ilum | Pronto-a-Comer
Pronto-a-Comer Equip | Pronto-a-Comer
Hotel 4-5 Estrelas Ocup | Hotel 4-5 Estrelas
Hotel 4-5 Estrelas Ilum | Hotel 4-5 Estrelas
Hotel 4-5 Estrelas Equip | Hotel 4-5 Estrelas
Hotel 1-3 Estrelas Ocup | Hotel 1-3 Estrelas
Hotel 1-3 Estrelas Ilum | Hotel 1-3 Estrelas
Hotel 1-3 Estrelas Equip | Hotel 1-3 Estrelas
Cinema Teatro Ocup | Cinema Teatro
Cinema Teatro Ilum | Cinema Teatro
Cinema Teatro Equip | Cinema Teatro
Discoteca Ocup | Discoteca
Discoteca Ilum | Discoteca
Discoteca Equip | Discoteca
Bingo Clube Social Ocup | Bingo Clube Social
Bingo Clube Social Ilum | Bingo Clube Social
Bingo Clube Social Equip | Bingo Clube Social
Clube Desp Piscina Ocup | Clube Desp Piscina
Clube Desp Piscina Ilum | Clube Desp Piscina
Clube Desp Piscina Equip | Clube Desp Piscina
Clube Desportivo Ocup | Clube Desportivo
Clube Desportivo Ilum | Clube Desportivo
Clube Desportivo Equip | Clube Desportivo
Escritorio Ocup | Escritorio
Escritorio Ilum | Escritorio
Escritorio Equip | Escritorio
Banco Sede Ocup | Banco Sede
Banco Sede Ilum | Banco Sede
Banco Sede Equip | Banco Sede
Banco Filial Ocup | Banco Filial
Banco Filial Ilum | Banco Filial
Banco Filial Equip | Banco Filial
Comunicacoes Ocup | Comunicacoes
Comunicacoes Ilum | Comunicacoes
Comunicacoes Equip | Comunicacoes
Biblioteca Ocup | Biblioteca
Biblioteca Ilum | Biblioteca
Biblioteca Equip | Biblioteca
Museu Galeria Ocup | Museu Galeria
Museu Galeria Ilum | Museu Galeria
Museu Galeria Equip | Museu Galeria
Tribunal Camara Ocup | Tribunal Camara
Tribunal Camara Ilum | Tribunal Camara
Tribunal Camara Equip | Tribunal Camara
Prisao Ocup | Prisao
Prisao Ilum | Prisao
Prisao Equip | Prisao
Escola Ocup | Escola
Escola Ilum | Escola
Escola Equip | Escola
Universidade Ocup | Universidade
Universidade Ilum | Universidade
Universidade Equip | Universidade
Saude Sem Intern Ocup | Saude Sem Intern
Saude Sem Intern Ilum | Saude Sem Intern
Saude Sem Intern Equip | Saude Sem Intern
Saude Com Intern Ocup | Saude Com Intern
Saude Com Intern Ilum | Saude Com Intern
Saude Com Intern Equip | Saude Com Intern

## Windows
Nome | U-Value (W/m2K) | SHGC | Altura (m) | Largura (m)
V00_A00_001_Area_24_E | 5.75 | 0.85 | 1.52 | 1.83
V00_A00_001_Area_24_N | 5.75 | 0.85 | 3.05 | 3.66
V00_A00_001_Area_24_S | 5.75 | 0.85 | 6.57 | 7.88
V00_A00_001_Area_24_W | 5.75 | 0.85 | 6.4 | 7.69
V00_A00_008_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.77 | 0.93
V00_A00_008_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 2.79 | 3.35
V01_B01_001_Area_24_E | 5.75 | 0.85 | 1.52 | 1.83
V01_B01_001_Area_24_N | 5.75 | 0.85 | 2.64 | 3.17
V01_B01_001_Area_24_S | 5.75 | 0.85 | 6.91 | 8.29
V01_B01_001_Area_24_W | 5.75 | 0.85 | 6.4 | 7.69
V01_B01_008_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.77 | 0.93
V01_B01_008_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 2.79 | 3.35
V02_C02_001_Area_15_E | 5.75 | 0.85 | 2.67 | 3.2
V02_C02_001_Area_15_N | 5.75 | 0.85 | 4.03 | 4.84
V02_C02_001_Area_15_S | 5.75 | 0.85 | 6.78 | 8.14
V02_C02_001_Area_15_W | 5.75 | 0.85 | 6.4 | 7.69
V02_C02_007_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.77 | 0.93
V02_C02_007_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 2.79 | 3.35
V03_D03_001_Area_15_E | 5.75 | 0.85 | 2.91 | 3.49
V03_D03_001_Area_15_N | 5.75 | 0.85 | 4.03 | 4.84
V03_D03_001_Area_15_S | 5.75 | 0.85 | 6.41 | 7.69
V03_D03_001_Area_15_W | 5.75 | 0.85 | 6.4 | 7.68
V03_D03_007_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.77 | 0.93
V03_D03_007_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 2.79 | 3.35
V04_E04_001_Area_15_E | 5.75 | 0.85 | 2.91 | 3.49
V04_E04_001_Area_15_N | 5.75 | 0.85 | 4.03 | 4.84
V04_E04_001_Area_15_S | 5.75 | 0.85 | 6.41 | 7.69
V04_E04_001_Area_15_W | 5.75 | 0.85 | 6.4 | 7.68
V04_E04_007_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.77 | 0.93
V04_E04_007_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 2.79 | 3.35
V05_F05_001_Area_15_E | 5.75 | 0.85 | 2.91 | 3.49
V05_F05_001_Area_15_N | 5.75 | 0.85 | 4.03 | 4.84
V05_F05_001_Area_15_S | 5.75 | 0.85 | 6.41 | 7.69
V05_F05_001_Area_15_W | 5.75 | 0.85 | 6.4 | 7.68
V05_F05_007_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.77 | 0.93
V05_F05_007_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 2.74 | 3.29
V06_G06_001_Area_15_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79
V06_G06_001_Area_15_S | 5.75 | 0.85 | 5.66 | 6.79
V06_G06_001_Area_15_W | 5.75 | 0.85 | 6.82 | 8.19
V06_G06_007_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.77 | 0.93
V06_G06_007_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79
V07_H07_001_Area_15_E | 5.75 | 0.85 | 2.48 | 2.97
V07_H07_001_Area_15_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79
V07_H07_001_Area_15_S | 5.75 | 0.85 | 5.66 | 6.79
V07_H07_001_Area_15_W | 5.75 | 0.85 | 6.82 | 8.19
V07_H07_007_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.77 | 0.93
V07_H07_007_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79
V08_I08_001_Area_15_E | 5.75 | 0.85 | 2.48 | 2.97
V08_I08_001_Area_15_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79
V08_I08_001_Area_15_S | 5.75 | 0.85 | 5.66 | 6.79
V08_I08_001_Area_15_W | 5.75 | 0.85 | 6.82 | 8.19
V08_I08_007_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.77 | 0.93
V08_I08_007_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79
V09_J09_001_Area_15_E | 5.75 | 0.85 | 2.48 | 2.97
V09_J09_001_Area_15_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79
V09_J09_001_Area_15_S | 5.75 | 0.85 | 5.66 | 6.79
V09_J09_001_Area_15_W | 5.75 | 0.85 | 6.82 | 8.19
V09_J09_007_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.77 | 0.93
V09_J09_007_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79
V10_K10_001_Area_15_E | 5.75 | 0.85 | 2.48 | 2.97
V10_K10_001_Area_15_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79
V10_K10_001_Area_15_S | 5.75 | 0.85 | 5.66 | 6.79
V10_K10_001_Area_15_W | 5.75 | 0.85 | 6.82 | 8.19
V10_K10_007_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.77 | 0.93
V10_K10_007_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79
V11_L11_001_Area_15_E | 5.75 | 0.85 | 2.48 | 2.97
V11_L11_001_Area_15_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79
V11_L11_001_Area_15_S | 5.75 | 0.85 | 5.66 | 6.79
V11_L11_001_Area_15_W | 5.75 | 0.85 | 6.82 | 8.19
V11_L11_007_Cozinha_E | 5.75 | 0.85 | 0.88 | 1.05
V11_L11_007_Cozinha_N | 5.75 | 0.85 | 3.99 | 4.79

## Walls
WALLS
IDENTIFICAÇÃO | PROPRIEDADES
Nome | U-Value (W/m²K) | Peso (kg/m²) | Espessura (m)
Parede Exterior | 0.5 | 200 | 0.3

## Roofs
ROOFS
IDENTIFICAÇÃO | PROPRIEDADES
Nome | U-Value (W/m²K) | Peso (kg/m²) | Espessura (m)
Cobertura Plana | 0.4 | 300 | 0.35