## Espacos
GENERAL | [5 empty] | INTERNALS
[6 empty] | PEOPLE |  |  |  |  | LIGHTING |  |  |  |  | EQUIPMENT |  | MISC
Space Name | Floor Area (m2) | Avg Ceiling Ht (m) | Building Wt (kg/m2) | Outdoor Air (valor) | OA Unit | Occupancy (people) | Activity Level | Sensible (W/person) | Latent (W/person) | Schedule | Task Lighting (W) | General Ltg (W) | Fixture Type | Ballast Mult | Schedule | Equipment (W/m2) | Schedule | Sensible (W) | Latent (W) | Sens Sch | Lat Sch | Design Clg (ACH) | Design Htg (ACH) | Energy (ACH) | Floor Type | Floor Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Exp Perim (m) | Edge R (m2K/W) | Depth (m) | Bsmt Wall U (W/m2K) | Wall Ins R (m2K/W) | Ins Depth (m) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty
Sala | 35 | 2.8 | 250 | 35 | L/s | 6 | Seated at Rest | 75 | 55 | Escritorio Ocup | 0 | 150 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 5 | Escritorio Equip | [5 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [24 empty] | N | 12 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Normal | 2 |  |  |  |  | S | 12 | Parede_Ext_ETICS | Porta_Vidro | 1 |  |  |  |  | E | 8 | Parede_Int_15 | [6 empty] | W | 8 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Solar | 1
Quarto1 | 16 | 2.8 | 250 | 16 | L/s | 2 | Seated at Rest | 75 | 55 | Escritorio Ocup | 0 | 80 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 2 | Escritorio Equip | [5 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [24 empty] | N | 8 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Normal | 1 |  |  |  |  | E | 8 | Parede_Int_15 | [6 empty] | W | 8 | Parede_Int_15 | [51 empty] | N | 16 | 0 | Cobertura_Plana
Quarto2 | 14 | 2.8 | 250 | 14 | L/s | 2 | Seated at Rest | 75 | 55 | Escritorio Ocup | 0 | 70 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 2 | Escritorio Equip | [5 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [24 empty] | S | 7 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Solar | 1 |  |  |  |  | E | 8 | Parede_Int_15 | [6 empty] | W | 8 | Parede_Ext_ETICS | [51 empty] | S | 14 | 15 | Cobertura_Inclinada
WC | 5 | 2.5 | 300 | 25 | L/s | 1 | Seated at Rest | 75 | 55 | Escritorio Ocup | 0 | 40 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 0 | Escritorio Equip | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | N | 5 | Parede_Int_15 | [6 empty] | E | 5 | Parede_Int_15 | [6 empty] | W | 5 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Normal | 1
Cozinha | 12 | 2.8 | 300 | 60 | L/s | 2 | Light Bench Work | 75 | 55 | Escritorio Ocup | 50 | 80 | Recessed Unvented | 1 | Escritorio Ilum | 15 | Escritorio Equip | [5 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | [24 empty] | S | 8 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Solar | 1 |  |  |  |  | E | 6 | Parede_Ext_ETICS | Janela_Duplo_Normal | 1 |  |  |  |  | N | 8 | Parede_Int_15 | [6 empty] | W | 6 | Parede_Int_15 | [42 empty] | S | 12 | 0 | Cobertura_Plana | Claraboia | 1

## Tipos
WALL TYPES |  | WINDOW TYPES |  | DOOR TYPES |  | ROOF TYPES |  | SCHEDULES
ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome
1 | Parede Exterior | 1 | Janela Aluminio | 1 | Porta Vidro | 1 | Cobertura Plana | 1 | OC_Escritorio
2 | Parede Interior | 2 | Janela PVC |  |  |  |  | 2 | IL_Escritorio
[8 empty] | 3 | EQ_Escritorio

## Legenda
HAP 5.1 INPUT TEMPLATE
GENERAL (Azul)
Nome | Nome do espaco (max 24 caracteres)
Area | Area do piso em m2
Altura | Altura do tecto em metros
Peso Edif | Peso do edificio em kg/m2 (tipico: 70-300)
OA | Outdoor Air - caudal de ar novo
OA Unit | L/s, L/s/m2, L/s/person, ou %
INTERNALS (Verde)
Pessoas | Numero de ocupantes
Actividade | Nivel de actividade metabolica
Sensivel/Latente | Calor por pessoa em Watts
Luz Tarefa/Geral | Potencia de iluminacao em Watts
Ballast | Multiplicador do balastro (tipico: 1.0-1.2)
Equip | Equipamentos em W/m2
Sch ID | ID do Schedule (ver sheet Tipos)
INFILTRATION (Laranja)
Modo | When Fan Off ou All Hours
ACH | Air Changes per Hour (renovacoes/hora)
FLOORS (Verde Lima)
Tipo Piso | Above Cond, Above Uncond, Slab On/Below Grade
U Piso | U-value em W/(m2.K)
Perimetro | Perimetro exposto em metros (para Slab)
R Aresta | R-value isolamento aresta em (m2.K)/W
Profund | Profundidade abaixo do solo em metros
T Unc/Amb | Temperaturas Max/Min em Celsius
PARTITIONS (Lavanda)
Tipo | Ceiling (tecto) ou Wall (parede)
Area | Area da particao em m2
U | U-value em W/(m2.K)
Temps | Temperaturas adjacentes em Celsius
WALLS W1-W8 (Laranja Claro)
Dir | Orientacao: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, etc
Area | Area bruta da parede em m2
Tipo ID | ID do tipo de parede (ver sheet Tipos)
Jan1/Jan2 | ID e quantidade de janelas
Porta | ID e quantidade de portas
ROOFS R1-R4 (Roxo)
Dir | Orientacao da cobertura
Area | Area da cobertura em m2
Inclin | Inclinacao em graus (0 = horizontal)
Tipo ID | ID do tipo de cobertura
Clarab | Claraboia: usa IDs de Window
CONVERSOES AUTOMATICAS
Areas | m2 -> ft2 (x 10.7639)
U-values | W/(m2.K) -> BTU/(hr.ft2.F) (/ 5.678)
R-values | (m2.K)/W -> (hr.ft2.F)/BTU (x 5.678)
Temperaturas | C -> F (x 9/5 + 32)
Comprimentos | m -> ft (x 3.28084)

## Schedules_RSECE
Schedules RSECE Disponíveis | Tipologia
Sample Schedule | Default
Hipermercado Ocup | Hipermercado
Hipermercado Ilum | Hipermercado
Hipermercado Equip | Hipermercado
Venda Grosso Ocup | Venda Grosso
Venda Grosso Ilum | Venda Grosso
Venda Grosso Equip | Venda Grosso
Supermercado Ocup | Supermercado
Supermercado Ilum | Supermercado
Supermercado Equip | Supermercado
Centro Comercial Ocup | Centro Comercial
Centro Comercial Ilum | Centro Comercial
Centro Comercial Equip | Centro Comercial
Pequena Loja Ocup | Pequena Loja
Pequena Loja Ilum | Pequena Loja
Pequena Loja Equip | Pequena Loja
Restaurante Ocup | Restaurante
Restaurante Ilum | Restaurante
Restaurante Equip | Restaurante
Pastelaria Ocup | Pastelaria
Pastelaria Ilum | Pastelaria
Pastelaria Equip | Pastelaria
Pronto-a-Comer Ocup | Pronto-a-Comer
Pronto-a-Comer Ilum | Pronto-a-Comer
Pronto-a-Comer Equip | Pronto-a-Comer
Hotel 4-5 Estrelas Ocup | Hotel 4-5 Estrelas
Hotel 4-5 Estrelas Ilum | Hotel 4-5 Estrelas
Hotel 4-5 Estrelas Equip | Hotel 4-5 Estrelas
Hotel 1-3 Estrelas Ocup | Hotel 1-3 Estrelas
Hotel 1-3 Estrelas Ilum | Hotel 1-3 Estrelas
Hotel 1-3 Estrelas Equip | Hotel 1-3 Estrelas
Cinema Teatro Ocup | Cinema Teatro
Cinema Teatro Ilum | Cinema Teatro
Cinema Teatro Equip | Cinema Teatro
Discoteca Ocup | Discoteca
Discoteca Ilum | Discoteca
Discoteca Equip | Discoteca
Bingo Clube Social Ocup | Bingo Clube Social
Bingo Clube Social Ilum | Bingo Clube Social
Bingo Clube Social Equip | Bingo Clube Social
Clube Desp Piscina Ocup | Clube Desp Piscina
Clube Desp Piscina Ilum | Clube Desp Piscina
Clube Desp Piscina Equip | Clube Desp Piscina
Clube Desportivo Ocup | Clube Desportivo
Clube Desportivo Ilum | Clube Desportivo
Clube Desportivo Equip | Clube Desportivo
Escritorio Ocup | Escritorio
Escritorio Ilum | Escritorio
Escritorio Equip | Escritorio
Banco Sede Ocup | Banco Sede
Banco Sede Ilum | Banco Sede
Banco Sede Equip | Banco Sede
Banco Filial Ocup | Banco Filial
Banco Filial Ilum | Banco Filial
Banco Filial Equip | Banco Filial
Comunicacoes Ocup | Comunicacoes
Comunicacoes Ilum | Comunicacoes
Comunicacoes Equip | Comunicacoes
Biblioteca Ocup | Biblioteca
Biblioteca Ilum | Biblioteca
Biblioteca Equip | Biblioteca
Museu Galeria Ocup | Museu Galeria
Museu Galeria Ilum | Museu Galeria
Museu Galeria Equip | Museu Galeria
Tribunal Camara Ocup | Tribunal Camara
Tribunal Camara Ilum | Tribunal Camara
Tribunal Camara Equip | Tribunal Camara
Prisao Ocup | Prisao
Prisao Ilum | Prisao
Prisao Equip | Prisao
Escola Ocup | Escola
Escola Ilum | Escola
Escola Equip | Escola
Universidade Ocup | Universidade
Universidade Ilum | Universidade
Universidade Equip | Universidade
Saude Sem Intern Ocup | Saude Sem Intern
Saude Sem Intern Ilum | Saude Sem Intern
Saude Sem Intern Equip | Saude Sem Intern
Saude Com Intern Ocup | Saude Com Intern
Saude Com Intern Ilum | Saude Com Intern
Saude Com Intern Equip | Saude Com Intern

## Windows
WINDOWS
IDENTIFICAÇÃO | PROPRIEDADES TÉRMICAS |  | DIMENSÕES
Nome | U-Value (W/m²K) | SHGC | Altura (m) | Largura (m)
Janela_Duplo_Normal | 2.8 | 0.65 | 1.2 | 1
Janela_Duplo_Solar | 1.8 | 0.35 | 1.2 | 1
Porta_Vidro | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 1.5
Claraboia | 2.2 | 0.45 | 0.8 | 0.8

## Walls
WALLS
IDENTIFICAÇÃO | PROPRIEDADES
Nome | U-Value (W/m²K) | Peso (kg/m²) | Espessura (m)
Parede_Ext_ETICS | 0.35 | 250 | 0.35
Parede_Int_15 | 1.2 | 150 | 0.15
Parede_Meacao | 0.5 | 300 | 0.3

## Roofs
ROOFS
IDENTIFICAÇÃO | PROPRIEDADES
Nome | U-Value (W/m²K) | Peso (kg/m²) | Espessura (m)
Cobertura_Plana | 0.4 | 350 | 0.35
Cobertura_Inclinada | 0.35 | 200 | 0.3