## Espacos
GENERAL | [5 empty] | INTERNALS | [15 empty] | INFILTRATION |  |  |  | FLOORS | [12 empty] | PARTITIONS | [11 empty] | WALLS | [71 empty] | ROOFS
[6 empty] | PEOPLE |  |  |  |  | LIGHTING |  |  |  |  | EQUIPMENT |  | MISC | [20 empty] | CEILING | [5 empty] | WALL | [5 empty] | WALL 1 | [8 empty] | WALL 2 | [8 empty] | WALL 3 | [8 empty] | WALL 4 | [8 empty] | WALL 5 | [8 empty] | WALL 6 | [8 empty] | WALL 7 | [8 empty] | WALL 8 | [8 empty] | ROOF 1 | [5 empty] | ROOF 2 | [5 empty] | ROOF 3 | [5 empty] | ROOF 4
Space Name | Floor Area (m2) | Avg Ceiling Ht (m) | Building Wt (kg/m2) | Outdoor Air (valor) | OA Unit | Occupancy (people) | Activity Level | Sensible (W/person) | Latent (W/person) | Schedule | Task Lighting (W) | General Ltg (W) | Fixture Type | Ballast Mult | Schedule | Equipment (W/m2) | Schedule | Sensible (W) | Latent (W) | Sens Sch | Lat Sch | Infil Method | Design Clg (ACH) | Design Htg (ACH) | Energy (ACH) | Floor Type | Floor Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Exp Perim (m) | Edge R (m2K/W) | Depth (m) | Bsmt Wall U (W/m2K) | Wall Ins R (m2K/W) | Ins Depth (m) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty
Sala Reunioes | 50 | 3 | 150 | 10 | L/s/person | 10 | Office Work | 75 | 55 | OC_Escritorios | 0 | 500 | Recessed Unvented | 1 | IL_Escritorios | 15 | EQ_Escritorios | 0 | 0 |  |  | Air Change | 0.5 | 0.5 | 0.3 | Floor Above Uncond Space | 50 | 0.5 | [6 empty] | 30 | 35 | 15 | 0 | 50 | 0.8 | 30 | 35 | 15 | 5 | 20 | 1 | 28 | 32 | 18 | 10 | N | 15 | Paredes Ext | V0.01 | 2 |  |  |  |  | E | 20 | Paredes Ext | V0.01 | 3 |  |  | Porta Ext | 1 | S | 15 | Paredes Ext | V0.02 | 2 |  |  |  |  | W | 20 | Paredes Ext | [42 empty] | N | 50 | 0 | Cobert Plana
0.01_Receção | 35 | 3 | 150 | 10 | L/s/person | 4 | Office Work | 75 | 55 | OC_Escritorio | 0 | 350 | Recessed Unvented | 1 | IL_Escritorio | 10 | EQ_Escritorio | 0 | 0 |  |  | Air Change | 0.6 | 0.6 | 0.3 | Slab Floor On Grade | 35 | 0.45 | 12 | 1.5 | [20 empty] | N | 12 | Parede Exterior | Janela Aluminio | 1 |  |  | Porta Vidro | 1 | E | 10 | Parede Exterior | Janela Aluminio | 1
0.02_Sala Reuniões | 25 | 3 | 150 | 10 | L/s/person | 10 | Office Work | 75 | 55 | OC_Escritorio | 0 | 300 | Recessed Unvented | 1 | IL_Escritorio | 5 | EQ_Escritorio | 0 | 0 |  |  | Air Change | 0.6 | 0.6 | 0.3 | Slab Floor On Grade | 25 | 0.45 | 10 | 1.5 | [20 empty] | S | 15 | Parede Exterior | Janela Aluminio | 2
0.03_IS | 8 | 3 | 150 | 50 | L/s | 2 | Seated at Rest | 70 | 45 | OC_Escritorio | 0 | 80 | Recessed Unvented | 1 | IL_Escritorio | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Air Change | 0.5 | 0.5 | 0.3 | Slab Floor On Grade | 8 | 0.45 | 4 | 1.5 | [20 empty] | W | 9 | Parede Exterior | Janela Aluminio | 1
1.01_Open Space | 80 | 3 | 150 | 10 | L/s/person | 12 | Office Work | 75 | 55 | OC_Escritorio | 200 | 800 | Recessed Unvented | 1 | IL_Escritorio | 15 | EQ_Escritorio | 500 | 0 | EQ_Escritorio |  | Air Change | 0.6 | 0.6 | 0.3 | Floor Above Cond Space | 80 | [11 empty] | 80 | 0.3 | 35 | 40 | 10 | 0 | [6 empty] | N | 24 | Parede Exterior | Janela Aluminio | 3 |  |  |  |  | E | 30 | Parede Exterior | Janela Aluminio | 4 |  |  |  |  | S | 24 | Parede Exterior | Janela Aluminio | 3 | [49 empty] | N | 80 | 0 | Cobertura Plana
1.02_Gabinete Direção | 20 | 3 | 150 | 10 | L/s/person | 2 | Office Work | 75 | 55 | OC_Escritorio | 50 | 200 | Recessed Unvented | 1 | IL_Escritorio | 20 | EQ_Escritorio | 0 | 0 |  |  | Air Change | 0.6 | 0.6 | 0.3 | Floor Above Cond Space | 20 | [11 empty] | 20 | 0.3 | 35 | 40 | 10 | 0 | [6 empty] | W | 15 | Parede Exterior | Janela Aluminio | 2 | [67 empty] | N | 20 | 0 | Cobertura Plana

## Tipos
WALL TYPES |  | WINDOW TYPES |  | DOOR TYPES |  | ROOF TYPES |  | SCHEDULES
ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome
1 | Parede Exterior | 1 | Janela Aluminio | 1 | Porta Vidro | 1 | Cobertura Plana | 1 | OC_Escritorio
2 | Parede Interior | 2 | Janela PVC |  |  |  |  | 2 | IL_Escritorio
[8 empty] | 3 | EQ_Escritorio

## Legenda
HAP 5.1 INPUT TEMPLATE
GENERAL (Azul)
Nome | Nome do espaco (max 24 caracteres)
Area | Area do piso em m2
Altura | Altura do tecto em metros
Peso Edif | Peso do edificio em kg/m2 (tipico: 70-300)
OA | Outdoor Air - caudal de ar novo
OA Unit | L/s, L/s/m2, L/s/person, ou %
INTERNALS (Verde)
Pessoas | Numero de ocupantes
Actividade | Nivel de actividade metabolica
Sensivel/Latente | Calor por pessoa em Watts
Luz Tarefa/Geral | Potencia de iluminacao em Watts
Ballast | Multiplicador do balastro (tipico: 1.0-1.2)
Equip | Equipamentos em W/m2
Sch ID | ID do Schedule (ver sheet Tipos)
INFILTRATION (Laranja)
Modo | When Fan Off ou All Hours
ACH | Air Changes per Hour (renovacoes/hora)
FLOORS (Verde Lima)
Tipo Piso | Above Cond, Above Uncond, Slab On/Below Grade
U Piso | U-value em W/(m2.K)
Perimetro | Perimetro exposto em metros (para Slab)
R Aresta | R-value isolamento aresta em (m2.K)/W
Profund | Profundidade abaixo do solo em metros
T Unc/Amb | Temperaturas Max/Min em Celsius
PARTITIONS (Lavanda)
Tipo | Ceiling (tecto) ou Wall (parede)
Area | Area da particao em m2
U | U-value em W/(m2.K)
Temps | Temperaturas adjacentes em Celsius
WALLS W1-W8 (Laranja Claro)
Dir | Orientacao: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, etc
Area | Area bruta da parede em m2
Tipo ID | ID do tipo de parede (ver sheet Tipos)
Jan1/Jan2 | ID e quantidade de janelas
Porta | ID e quantidade de portas
ROOFS R1-R4 (Roxo)
Dir | Orientacao da cobertura
Area | Area da cobertura em m2
Inclin | Inclinacao em graus (0 = horizontal)
Tipo ID | ID do tipo de cobertura
Clarab | Claraboia: usa IDs de Window
CONVERSOES AUTOMATICAS
Areas | m2 -> ft2 (x 10.7639)
U-values | W/(m2.K) -> BTU/(hr.ft2.F) (/ 5.678)
R-values | (m2.K)/W -> (hr.ft2.F)/BTU (x 5.678)
Temperaturas | C -> F (x 9/5 + 32)
Comprimentos | m -> ft (x 3.28084)