## Espacos
GENERAL | [5 empty] | INTERNALS | [15 empty] | INFILTRATION |  |  |  | FLOORS | [12 empty] | PARTITIONS | [11 empty] | WALLS | [71 empty] | ROOFS
Space Name | Floor Area (m2) | Avg Ceiling Ht (m) | Building Wt (kg/m2) | Outdoor Air (valor) | OA Unit | Occupancy (people) | Activity Level | Sensible (W/person) | Latent (W/person) | People Sch (ID) | Task Lighting (W) | General Ltg (W) | Fixture Type | Ballast Mult | Lighting Sch (ID) | Equipment (W/m2) | Equip Sch (ID) | Misc Sensible (W) | Misc Latent (W) | MiscSens Sch (ID) | MiscLat Sch (ID) | Infil Method | Design Clg (ACH) | Design Htg (ACH) | Energy (ACH) | Floor Type | Floor Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Exposed Perim (m) | Edge R-Value (m2K/W) | Floor Depth (m) | Bsmt Wall U (W/m2K) | Wall Ins R (m2K/W) | Ins Depth (m) | Uncond Max (C) | Outdoor Max (C) | Uncond Min (C) | Outdoor Min (C) | Ceiling Area (m2) | Ceiling U (W/m2K) | Ceil UncMax (C) | Ceil OutMax (C) | Ceil UncMin (C) | Ceil OutMin (C) | Wall Area (m2) | Wall U (W/m2K) | Wall UncMax (C) | Wall OutMax (C) | Wall UncMin (C) | Wall OutMin (C) | W1 Exposure | W1 Gross Area (m2) | W1 Wall Type (ID) | W1 Window1 (ID) | W1 Win1 Qty | W1 Window2 (ID) | W1 Win2 Qty | W1 Door (ID) | W1 Door Qty | W2 Exposure | W2 Gross Area (m2) | W2 Wall Type (ID) | W2 Window1 (ID) | W2 Win1 Qty | W2 Window2 (ID) | W2 Win2 Qty | W2 Door (ID) | W2 Door Qty | W3 Exposure | W3 Gross Area (m2) | W3 Wall Type (ID) | W3 Window1 (ID) | W3 Win1 Qty | W3 Window2 (ID) | W3 Win2 Qty | W3 Door (ID) | W3 Door Qty | W4 Exposure | W4 Gross Area (m2) | W4 Wall Type (ID) | W4 Window1 (ID) | W4 Win1 Qty | W4 Window2 (ID) | W4 Win2 Qty | W4 Door (ID) | W4 Door Qty | W5 Exposure | W5 Gross Area (m2) | W5 Wall Type (ID) | W5 Window1 (ID) | W5 Win1 Qty | W5 Window2 (ID) | W5 Win2 Qty | W5 Door (ID) | W5 Door Qty | W6 Exposure | W6 Gross Area (m2) | W6 Wall Type (ID) | W6 Window1 (ID) | W6 Win1 Qty | W6 Window2 (ID) | W6 Win2 Qty | W6 Door (ID) | W6 Door Qty | W7 Exposure | W7 Gross Area (m2) | W7 Wall Type (ID) | W7 Window1 (ID) | W7 Win1 Qty | W7 Window2 (ID) | W7 Win2 Qty | W7 Door (ID) | W7 Door Qty | W8 Exposure | W8 Gross Area (m2) | W8 Wall Type (ID) | W8 Window1 (ID) | W8 Win1 Qty | W8 Window2 (ID) | W8 Win2 Qty | W8 Door (ID) | W8 Door Qty | R1 Exposure | R1 Gross Area (m2) | R1 Slope (deg) | R1 Roof Type (ID) | R1 Skylight (ID) | R1 Sky Qty | R2 Exposure | R2 Gross Area (m2) | R2 Slope (deg) | R2 Roof Type (ID) | R2 Skylight (ID) | R2 Sky Qty | R3 Exposure | R3 Gross Area (m2) | R3 Slope (deg) | R3 Roof Type (ID) | R3 Skylight (ID) | R3 Sky Qty | R4 Exposure | R4 Gross Area (m2) | R4 Slope (deg) | R4 Roof Type (ID) | R4 Skylight (ID) | R4 Sky Qty
Sala Reunioes | 50 | 3 | 150 | 10 | L/s/person | 10 | Office Work | 75 | 55 | 1 | 0 | 500 | Recessed Unvented | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Air Change | 0.5 | 0.5 | 0.3 | Above Uncond Space | 50 | 0.5 | [6 empty] | 30 | 35 | 15 | 0 | 50 | 0.8 | 30 | 35 | 15 | 5 | 20 | 1 | 28 | 32 | 18 | 10 | N | 15 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | E | 20 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | S | 15 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | W | 20 | 1 | [42 empty] | N | 50 | 0 | 1
-1.01_Sala 1 | 20 | 2.3 | 275 | 67 | L/s | 10 | Seated at Rest | 72 | 60 | 5 | 0 | 281 | Recessed Unvented | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Air Change | 0 | 0 | 0 | Above Cond Space | 0 | 0.1 | [10 empty] | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  |  |  | S | 6 | 1 | 1 | 0 | [67 empty] | S | 50 | 15 | 1 | 6 | 2 | SW | 75 | 25 | 1 | 7 | 1 | W | 120 | 35 | 1 | 8 | 3 | NW | 200 | 45 | 1 | 9 | 4

## Tipos
WALL TYPES |  | WINDOW TYPES |  | DOOR TYPES |  | ROOF TYPES |  | SCHEDULES
ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome
1 | Parede Exterior | 1 | Janela Aluminio | 1 | Porta Exterior | 1 | Cobertura Plana | 1 | Ocupacao Escritorio
2 | Parede Interior | 2 | Janela PVC |  |  |  |  | 2 | Iluminacao Escritorio

## Legenda
HAP 5.1 INPUT TEMPLATE
GENERAL (Azul)
Nome | Nome do espaco (max 24 caracteres)
Area | Area do piso em m2
Altura | Altura do tecto em metros
Peso Edif | Peso do edificio em kg/m2 (tipico: 70-300)
OA | Outdoor Air - caudal de ar novo
OA Unit | L/s, L/s/m2, L/s/person, ou %
INTERNALS (Verde)
Pessoas | Numero de ocupantes
Actividade | Nivel de actividade metabolica
Sensivel/Latente | Calor por pessoa em Watts
Luz Tarefa/Geral | Potencia de iluminacao em Watts
Ballast | Multiplicador do balastro (tipico: 1.0-1.2)
Equip | Equipamentos em W/m2
Sch ID | ID do Schedule (ver sheet Tipos)
INFILTRATION (Laranja)
Modo | When Fan Off ou All Hours
ACH | Air Changes per Hour (renovacoes/hora)
FLOORS (Verde Lima)
Tipo Piso | Above Cond, Above Uncond, Slab On/Below Grade
U Piso | U-value em W/(m2.K)
Perimetro | Perimetro exposto em metros (para Slab)
R Aresta | R-value isolamento aresta em (m2.K)/W
Profund | Profundidade abaixo do solo em metros
T Unc/Amb | Temperaturas Max/Min em Celsius
PARTITIONS (Lavanda)
Tipo | Ceiling (tecto) ou Wall (parede)
Area | Area da particao em m2
U | U-value em W/(m2.K)
Temps | Temperaturas adjacentes em Celsius
WALLS W1-W8 (Laranja Claro)
Dir | Orientacao: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, etc
Area | Area bruta da parede em m2
Tipo ID | ID do tipo de parede (ver sheet Tipos)
Jan1/Jan2 | ID e quantidade de janelas
Porta | ID e quantidade de portas
ROOFS R1-R4 (Roxo)
Dir | Orientacao da cobertura
Area | Area da cobertura em m2
Inclin | Inclinacao em graus (0 = horizontal)
Tipo ID | ID do tipo de cobertura
Clarab | Claraboia: usa IDs de Window
CONVERSOES AUTOMATICAS
Areas | m2 -> ft2 (x 10.7639)
U-values | W/(m2.K) -> BTU/(hr.ft2.F) (/ 5.678)
R-values | (m2.K)/W -> (hr.ft2.F)/BTU (x 5.678)
Temperaturas | C -> F (x 9/5 + 32)
Comprimentos | m -> ft (x 3.28084)