## Espacos
GENERAL | [5 empty] | INTERNALS | [15 empty] | INFILTRATION |  |  |  | FLOORS | [12 empty] | PARTITIONS | [11 empty] | WALLS | [71 empty] | ROOFS
[6 empty] | PEOPLE |  |  |  |  | LIGHTING |  |  |  |  | EQUIPMENT |  | MISC | [20 empty] | CEILING | [5 empty] | WALL | [5 empty] | WALL 1 | [8 empty] | WALL 2 | [8 empty] | WALL 3 | [8 empty] | WALL 4 | [8 empty] | WALL 5 | [8 empty] | WALL 6 | [8 empty] | WALL 7 | [8 empty] | WALL 8 | [8 empty] | ROOF 1 | [5 empty] | ROOF 2 | [5 empty] | ROOF 3 | [5 empty] | ROOF 4
Space Name | Floor Area (m2) | Avg Ceiling Ht (m) | Building Wt (kg/m2) | Outdoor Air (valor) | OA Unit | Occupancy (people) | Activity Level | Sensible (W/person) | Latent (W/person) | Schedule | Task Lighting (W) | General Ltg (W) | Fixture Type | Ballast Mult | Schedule | Equipment (W/m2) | Schedule | Sensible (W) | Latent (W) | Sens Sch | Lat Sch | Infil Method | Design Clg (ACH) | Design Htg (ACH) | Energy (ACH) | Floor Type | Floor Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Exp Perim (m) | Edge R (m2K/W) | Depth (m) | Bsmt Wall U (W/m2K) | Wall Ins R (m2K/W) | Ins Depth (m) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Area (m2) | U-Value (W/m2K) | Unc Max (C) | Out Max (C) | Unc Min (C) | Out Min (C) | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Wall Type | Window 1 | Win1 Qty | Window 2 | Win2 Qty | Door | Door Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty | Exposure | Gross Area (m2) | Slope (deg) | Roof Type | Skylight | Sky Qty
Sala Reunioes | 50 | 3 | 150 | 10 | L/s/person | 10 | Office Work | 75 | 55 | OC_Escritorios | 0 | 500 | Recessed Unvented | 1 | IL_Escritorios | 15 | EQ_Escritorios | 0 | 0 |  |  | Air Change | 0.5 | 0.5 | 0.3 | Floor Above Uncond Space | 50 | 0.5 | [6 empty] | 30 | 35 | 15 | 0 | 50 | 0.8 | 30 | 35 | 15 | 5 | 20 | 1 | 28 | 32 | 18 | 10 | N | 15 | Paredes Ext | V0.01 | 2 |  |  |  |  | E | 20 | Paredes Ext | V0.01 | 3 |  |  | Porta Ext | 1 | S | 15 | Paredes Ext | V0.02 | 2 |  |  |  |  | W | 20 | Paredes Ext | [42 empty] | N | 50 | 0 | Cobert Plana
-1.01_Sala 1 | 20 | 2.3 | 275 | 67 | L/s | 10 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 281 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 6 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1N |  | V0.01_Circulação1N
-1.02_Circulação | 123.2 | 2.3 | 275 | 634.9 | L/s | 62 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 468 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 5.6 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1N |  | V0.01_Circulação1N |  |  |  | SE | 2.9 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1N |  | V0.01_Circulação1N |  |  |  | SW | 3 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1N |  | V0.01_Circulação1N |  |  |  | E | 8.8 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1N |  | V0.01_Circulação1N |  |  |  | W | 6.4 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1N |  | V0.01_Circulação1N
-1.03_Sala2 | 54 | 2.3 | 275 | 170.8 | L/s | 27 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 374 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8
-1.04_IS | 3.2 | 2.3 | 275 | 14.5 | L/s | 2 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 23 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | SW | 6.6 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1N |  | V0.01_Circulação1N
0.01_Circulação1 | 599.4 | 4 | 275 | 14773.8 | L/s | 300 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 1940 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 27.6 | Paredes Exteriores | [6 empty] | SE | 14.1 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1SE | 1 |  |  |  |  | SW | 14.3 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1SW | 1 |  |  |  |  | E | 38.2 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1E | 1 |  |  |  |  | W | 143.5 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1W | 1 |  |  |  |  | N | 108.9 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1N | 1
0.02_Sala 1 | 19.3 | 3 | 275 | 67 | L/s | 10 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 712 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 22.2 | Paredes Exteriores | V0.02_Sala 1S | 1
0.03_IS1 | 3.2 | 3 | 275 | 14.5 | L/s | 2 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 23 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | SW | 7.6 | Paredes Exteriores
0.04_Escritorio 1 | 5 | 4 | 275 | 20 | L/s | 3 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 140 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8
0.05_Sala2 | 9.1 | 4 | 275 | 34.4 | L/s | 5 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 83 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | W | 11.4 | Paredes Exteriores | V0.05_Sala2W | 1
0.06_IS2 | 24.7 | 4 | 275 | 83.9 | L/s | 13 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 372 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 21.3 | Paredes Exteriores | V0.06_IS2S | 1 |  |  |  |  | E | 23.9 | Paredes Exteriores | V0.06_IS2E | 1
0.07_IS3 | 18.5 | 4 | 275 | 67 | L/s | 10 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 325 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | E | 2.9 | Paredes Exteriores | V0.07_IS3E | 1
0.08_IS4 | 16.2 | 3.4 | 275 | 61.7 | L/s | 9 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 302 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8
0.09_IS5 | 3.3 | 3.4 | 275 | 14.5 | L/s | 2 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 47 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8
0.10_Cozinha | 110.6 | 4 | 275 | 0 | L/s | 0 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 1752 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | NE | 14.5 | Paredes Exteriores | V0.10_CozinhaNE | 1 |  |  |  |  | SE | 14.3 | Paredes Exteriores | V0.10_CozinhaSE | 1 |  |  |  |  | E | 33.8 | Paredes Exteriores | V0.10_CozinhaE | 1
0.11_Auditorio | 548.4 | 9.2 | 275 | 7986.3 | L/s | 275 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 3853 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8
1.01_IS1 | 3.6 | 3 | 275 | 14.5 | L/s | 2 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 23 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | SE | 9 | Paredes Exteriores | V0.01_Circulação1N |  | V0.01_Circulação1N
1.02_IS2 | 3.2 | 3 | 275 | 14.5 | L/s | 2 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 42 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | SW | 8.9 | Paredes Exteriores | V1.02_IS2SW | 1
1.03_Cozinha | 20.6 | 3 | 275 | 0 | L/s | 0 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 257 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 22.4 | Paredes Exteriores | V1.03_CozinhaS | 1
1.04_Circulação1 | 90.7 | 3 | 275 | 348.3 | L/s | 46 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 281 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 19.7 | Paredes Exteriores | [6 empty] | SE | 10.5 | Paredes Exteriores | [6 empty] | SW | 10.8 | Paredes Exteriores | [6 empty] | E | 22.5 | Paredes Exteriores | V1.04_Circulação1E | 1 |  |  |  |  | W | 22.7 | Paredes Exteriores | V1.04_Circulação1W | 1
1.05_Circulação2 | 531.2 | 3.5 | 275 | 0 | L/s | 266 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 874 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 20.9 | Paredes Exteriores | V1.05_Circulação2S | 1 |  |  |  |  | E | 25.5 | Paredes Exteriores | V1.04_Circulação1E | 1 |  |  |  |  | W | 120.8 | Paredes Exteriores | V1.05_Circulação2W | 1 |  |  |  |  | N | 76.3 | Paredes Exteriores | V1.05_Circulação2N | 1
1.06_Sala1 | 109.3 | 3.5 | 275 | 487.8 | L/s | 55 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 187 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | NE | 12.8 | Paredes Exteriores | V1.06_Sala1NE | 1 |  |  |  |  | SE | 11.6 | Paredes Exteriores | V1.06_Sala1SE | 1 |  |  |  |  | E | 27.9 | Paredes Exteriores | V1.06_Sala1E | 1 |  |  |  |  | N | 6.4 | Paredes Exteriores
1.07_IS3 | 25.5 | 3.5 | 275 | 83.9 | L/s | 13 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 302 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 18.5 | Paredes Exteriores | [6 empty] | E | 20.7 | Paredes Exteriores | V1.07_IS3E | 1
1.08_IS4 | 13.4 | 3.5 | 275 | 46.1 | L/s | 7 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 70 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | E | 14.2 | Paredes Exteriores | V1.08_IS4E | 1
1.09_Sala2 | 15.7 | 3.5 | 275 | 53.9 | L/s | 8 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 42 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | E | 9.9 | Paredes Exteriores | V1.09_Sala2E | 1
1.10_Sala3 | 15.7 | 3.5 | 275 | 53.9 | L/s | 8 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 42 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | W | 9.9 | Paredes Exteriores | V1.10_Sala3W | 1
2.01_Sala1 | 18.7 | 2.7 | 275 | 67 | L/s | 10 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 94 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 20 | Paredes Exteriores | V2.01_Sala1S | 1
2.02_IS1 | 4.7 | 2.7 | 275 | 20 | L/s | 3 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 23 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | SW | 7.9 | Paredes Exteriores | V2.02_IS1SW
2.03_Sala2 | 15.7 | 2.7 | 275 | 53.9 | L/s | 8 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 42 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | E | 7.8 | Paredes Exteriores | V2.03_Sala2E | 1
2.04_Sala3 | 15.7 | 2.7 | 275 | 53.9 | L/s | 8 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 42 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | W | 7.7 | Paredes Exteriores | V2.04_Sala3W | 1
2.05_Circulação 1 | 91.6 | 2.7 | 275 | 348.3 | L/s | 46 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 842 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 17.9 | Paredes Exteriores | [6 empty] | SE | 9.6 | Paredes Exteriores | V2.05_Circulação 1SE | 1 |  |  |  |  | SW | 9.8 | Paredes Exteriores | V2.05_Circulação 1SW | 1 |  |  |  |  | E | 19.5 | Paredes Exteriores | V2.05_Circulação 1E | 1 |  |  |  |  | W | 19.7 | Paredes Exteriores | V2.05_Circulação 1W | 1
2.06_Circulação2 | 362.3 | 2.7 | 275 | 5141.2 | L/s | 182 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 749 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 19.4 | Paredes Exteriores | [6 empty] | E | 72.6 | Paredes Exteriores | V2.06_Circulação2E | 1 |  |  |  |  | W | 86.9 | Paredes Exteriores | V2.06_Circulação2W | 1 |  |  |  |  | N | 100 | Paredes Exteriores | V2.06_Circulação2N | 1
2.07_IS2 | 14.4 | 2.7 | 275 | 53.9 | L/s | 8 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 151 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 | S | 9.7 | Paredes Exteriores | V2.07_IS2E | [5 empty] | E | 15.7 | Paredes Exteriores | V2.07_IS2E | 1
2.08_Sala4 | 31.7 | 2.7 | 275 | 105 | L/s | 16 | Seated at Rest | 72 | 60 | OC Cinemas e Teatros | 0 | 70 | Recessed Unvented | 1 | OC Cinemas e Teatros | 2 | OC Cinemas e Teatros | -31500305 | 0 | [6 empty] | Floor Above Cond Space |  | 0.568 |  |  |  | 0.568 |  |  | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8 |  | 2.839 | 23.9 | 35 | 23.9 | 12.8

## Tipos
WALL TYPES |  | WINDOW TYPES |  | DOOR TYPES |  | ROOF TYPES |  | SCHEDULES
ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome | ID | Nome
1 | Paredes Exteriores | 1 | V0.01_Circulação1N | 1 | Porta Exterior | 1 | Cobertura Plana | 1 | IL Escritorios
2 | Parede Interior | 2 | V1.05_Circulação2N |  |  |  |  | 2 | OC Escritorios
|  | 3 | V2.06_Circulação2N |  |  |  |  | 3 | EQ Escritorios
|  | 4 | V0.10_CozinhaNE |  |  |  |  | 4 | FANS Escritorios
|  | 5 | V1.06_Sala1NE |  |  |  |  | 5 | OC Cinemas e Teatros
|  | 6 | V0.02_Sala 1S |  |  |  |  | 6 | IL Cinemas e Teatros
|  | 7 | V0.06_IS2S |  |  |  |  | 7 | EQ Cinemas e Teatros
|  | 8 | V1.03_CozinhaS
|  | 9 | V1.05_Circulação2S
|  | 10 | V2.01_Sala1S
|  | 11 | V0.01_Circulação1SE
|  | 12 | V0.10_CozinhaSE
|  | 13 | V1.06_Sala1SE
|  | 14 | V2.05_Circulação 1SE
|  | 15 | V0.01_Circulação1SW
|  | 16 | V1.02_IS2SW
|  | 17 | V2.02_IS1SW
|  | 18 | V2.05_Circulação 1SW
|  | 19 | V0.01_Circulação1E
|  | 20 | V0.06_IS2E
|  | 21 | V0.07_IS3E
|  | 22 | V0.10_CozinhaE
|  | 23 | V1.04_Circulação1E
|  | 24 | V1.06_Sala1E
|  | 25 | V1.07_IS3E
|  | 26 | V1.08_IS4E
|  | 27 | V1.09_Sala2E
|  | 28 | V2.03_Sala2E
|  | 29 | V2.05_Circulação 1E
|  | 30 | V2.06_Circulação2E
|  | 31 | V2.07_IS2E
|  | 32 | V0.01_Circulação1W
|  | 33 | V0.05_Sala2W
|  | 34 | V1.04_Circulação1W
|  | 35 | V1.05_Circulação2W
|  | 36 | V1.10_Sala3W
|  | 37 | V2.04_Sala3W
|  | 38 | V2.05_Circulação 1W
|  | 39 | V2.06_Circulação2W

## Legenda
HAP 5.1 INPUT TEMPLATE
GENERAL (Azul)
Nome | Nome do espaco (max 24 caracteres)
Area | Area do piso em m2
Altura | Altura do tecto em metros
Peso Edif | Peso do edificio em kg/m2 (tipico: 70-300)
OA | Outdoor Air - caudal de ar novo
OA Unit | L/s, L/s/m2, L/s/person, ou %
INTERNALS (Verde)
Pessoas | Numero de ocupantes
Actividade | Nivel de actividade metabolica
Sensivel/Latente | Calor por pessoa em Watts
Luz Tarefa/Geral | Potencia de iluminacao em Watts
Ballast | Multiplicador do balastro (tipico: 1.0-1.2)
Equip | Equipamentos em W/m2
Sch ID | ID do Schedule (ver sheet Tipos)
INFILTRATION (Laranja)
Modo | When Fan Off ou All Hours
ACH | Air Changes per Hour (renovacoes/hora)
FLOORS (Verde Lima)
Tipo Piso | Above Cond, Above Uncond, Slab On/Below Grade
U Piso | U-value em W/(m2.K)
Perimetro | Perimetro exposto em metros (para Slab)
R Aresta | R-value isolamento aresta em (m2.K)/W
Profund | Profundidade abaixo do solo em metros
T Unc/Amb | Temperaturas Max/Min em Celsius
PARTITIONS (Lavanda)
Tipo | Ceiling (tecto) ou Wall (parede)
Area | Area da particao em m2
U | U-value em W/(m2.K)
Temps | Temperaturas adjacentes em Celsius
WALLS W1-W8 (Laranja Claro)
Dir | Orientacao: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, etc
Area | Area bruta da parede em m2
Tipo ID | ID do tipo de parede (ver sheet Tipos)
Jan1/Jan2 | ID e quantidade de janelas
Porta | ID e quantidade de portas
ROOFS R1-R4 (Roxo)
Dir | Orientacao da cobertura
Area | Area da cobertura em m2
Inclin | Inclinacao em graus (0 = horizontal)
Tipo ID | ID do tipo de cobertura
Clarab | Claraboia: usa IDs de Window
CONVERSOES AUTOMATICAS
Areas | m2 -> ft2 (x 10.7639)
U-values | W/(m2.K) -> BTU/(hr.ft2.F) (/ 5.678)
R-values | (m2.K)/W -> (hr.ft2.F)/BTU (x 5.678)
Temperaturas | C -> F (x 9/5 + 32)
Comprimentos | m -> ft (x 3.28084)